## SPE (SV) - decentraliserad
Utrustning/ Utrymmen | Uppgift/ kontrollera | Betydelse | Intervall | Omfattning | Teckenförklaring
Solcellsmoduler | Inspektion av tillstånd/ skick och behov av byte | Minimikrav | Å | T | T | Totala installationen
| Termografering | Rekommendation | Å | T | U | Definierat urval
| Kontroll av mätvärden | Vid behov | Å | U | S | Slumpmässigt urval
| Åtdragning av klämmor | Minimikrav | Å | S | Å | Årligen
| Rengöring av moduler | Enligt lokala förutsättningar | (Å) | T | H | Halvårsvis
| Stickprovskontroll av kopplingsdosor (om möjligt) | Rekommendation | Å | T | Q | Kvartalsvis
[5 empty] | M | Månadsvis
Elskåp och kopplingsutrustning | Inspektion av tillstånd/ skick och rengöring | Minimikrav | Å | T | D | Dagligen
| Komplett dokumentation - genomgång | Vid behov | Å | T
Kopplingsbox strängar | Märkning och skyltning | Minimikrav | Å | S
AC kopplingsutrustning | Elektriska skydd - visuell inspektion & funktionstest | Minimikrav | Å | T
AUX kopplingsutrustning | Säkringar - status | Minimikrav | Å | T
Allmänna kopplingar | Överspänningsskydd - funktionskontroll (om tillämpligt) | Minimikrav | Å | T
Skåp för Väderstation | Kontrollera kablarnas skick och anslutningar | Minimikrav | Å | T
Skåp för Övervakningssystem | Sensorer - funktionskontroll (om tillämpligt) | Rekommendation | Å | T
Skåp för kommunikation | Kontroll av mätvärden | Best Practice | Å | T
Skåp för säkerhetssystem | Termografisk inspektion | Rekommendation | Å | T
Andra skåp och kopplingar | Åtdragningar | Minimikrav | Å | T
| Smörjning av lås | Minimikrav | Å | T
| Övervakningssystem - funktionskontroll (om tillämpligt) | Rekommendation | Å | T
Kablar | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | S
| Märkning och skyltning | Minimikrav | Å | S
| Kontrollera kabelanslutningarna | Minimikrav | Å | S
| Kontroll av mätvärden | Rekommendation | Å | S
Växelriktare | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | T
| Komplett dokumentation - genomgång | Best Practice | Å | T
| Märkning och skyltning | Minimikrav | Å | S
| Elektriska skydd - visuell inspektion & funktionstest | Minimikrav | Å | T
| Säkringar - status | Minimikrav | Å | T
| Överspänningsskydd - status | Minimikrav | Å | T
| Termografisk inspektion | Best Practice | Å | T
| Funktionskontroll av sensorer | Minimikrav | Å | S
| Kontroll av mätvärden | Minimikrav | Å | T
| Kontrollera värden och parametrar | Minimikrav | Å | T
| Funktionstest av ventilationssystem | Minimikrav | H | T
| Kontrollera batterier | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Byte av batterier | Enligt tillverkarens krav | (3år) | T
| Byte av fläktar | Enligt tillverkarens krav | (5år) | T
| Inspektion av säkerhetsutrustning | Minimikrav | Å | T
| Rengöring filter | Minimikrav | H | T
| Byte av filter | Minimikrav | 2år | T
Energimätare | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | T
| Märkning och skyltning | Minimikrav | Å | S
| Kontrollera värden och parametrar | Rekommendation | Å | T
| Kontroll av kommunikationsenheter (modem, omvandlare) om tillämpligt | Rekommendation | Å | T
Belysning och eluttag | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | T
| Funktionskontroll | Minimikrav | Å | T
| Kontrollera överensstämmelse med säkerhetsstandarder | Minimikrav | 3år | T
VVS (om tillämpligt) | Inspektion av tillstånd/ skick | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Funktionskontroll | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Byte av luftfilter | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
Vattenförsörjningssystem (om tillämpligt) | Inspektion av tillstånd/ skick | Om tillämpligt | Å | T
Branddetekteringscentral (om tillämpligt) | Inspektion av tillstånd/ skick | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Funktionskontroll | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Inspektion batteristatus | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Funktionskontroll av sensorer | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Rengöring av kameror och sensorer | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
Åskskydd (om tillämpligt) | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | S
Staket och grindar | Inspektion av tillstånd/ skick | Enligt tillverkarens krav | Å | T
| Smörjning av lås | Minimikrav | H | T
Vegetation | Röjning/ rensning vegetation | Enligt lokala förutsättningar | Q | T
Vägar/ Stigar | Inspektion av tillstånd/ skick | Best Practice | Å | T
| Röjning/ rensning vegetation | Rekommendation | Å | T
Dräneringssystem | Generell rensning/ städning | Minimikrav | H | T
Brunnar | Inspektion av tillstånd/ skick | Best Practice | Å | T
Byggnader | Inspektion av tillstånd/ skick | Enligt lokala förutsättningar | (Å) | T
| Smörjning av lås | Minimikrav | H | T
| Komplett dokumentation - genomgång | Enligt lokala förutsättningar | (Å) | T
| Kontroll av brandsläckare | Enligt lokala förutsättningar | (Å) | T
| Kontroll av jordning | Enligt lokala förutsättningar | (3år) | T
Säkerhetsutrustning | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | T
| Funktionskontroll | Minimikrav | Å | T
Montagesystem | Inspektion av tillstånd/ skick | Minimikrav | Å | S
| Kontrollera fästen (åtdragning) | Minimikrav | Å | S
| Kontrollera av potentialutjämning | Minimikrav | 2år | T
Väderstation | Inspektion av tillstånd/ skick och rengöring | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Funktionstest av sensorer | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Funktionskontroll | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Kontroll av batterier (om tillämpligt) | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
| Drifttest övervakning | Enligt tillverkarens krav | (Å) | T
Solinstrålningsgivare | Inspektion av tillstånd/ skick och rengöring | Enligt tillverkarens krav och lokala förutsättningar | Q | T
| Kalibrering | Enligt tillverkarens krav och lokala förutsättningar | 2år | T
| Drifttest övervakning | Enligt tillverkarens krav och lokala förutsättningar | Å | T
Kommunikationstavla | Funktionstest av kommuniikation | Minimikrav | D | T
Lager av reservdelar | Inventering av lager | Minimikrav | Å | T
| Visuell inspektion av lagerförhållandena | Minimikrav | Å | T
| Påfyllning av lager | Minimikrav | M | T